Приложение 2

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Заполье Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 10.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Заполье |
| Число проживающих людей: | 201 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 20 |
| Число домохозяйств: | 106 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 17 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: | 190 |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 13 |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: | 56 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: | 7100 м. куб. в год |  |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | □ общественный колодец |  |  |  |
|  |  | Х частный колодец |  |  |  |
|  |  | □ индивидуальные скважины (уточнить) |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да |  | □ нет |  |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть |  | □ нет |  |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): | Х есть |  | □ нет |  |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Да |  |  |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | В первом поясе – да Второй и третий пояс – не соблюдаются. |  |  |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Если да, есть ли несоответствия, по каким показателям (железо, марганец, нитраты и т.д.) - Да. Высокое содержание железа, мутность воды. |  |  |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: | Х | Размещается ферма КРС - Содержание скота |  |  |
|  |  | Х | сельско-хозяйственные поля - Использование удобрений, пестицидов |  |  |
|  |  | □ | Склад топлива |  |  |
|  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |
|  |  | □ | Другое: |  |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: | Х | Содержание скота (в нескольких домохозяйствах) |  |  |
|  |  | Х | Использование удобрений |  |  |
|  |  | Х | Использование пестицидов, |  |  |
|  |  | □ | Склад топлива |  |  |
|  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |
|  |  | □ | Другое: |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | Да |  |  |  |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | Нет Дезинфекции нет |  |  |  |
|  | Укажите возраст используемого оборудования для водоочистки, проводилось ли его улучшение: | - |  |  |  |
|  | Имеющееся оборудование для водоочистки находится в рабочем состоянии? | - |  |  |  |
|  | Наличие проблем в работе оборудования для водоочистки: | - |  |  |  |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | - |  |  |  |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | - |  |  |  |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | Да, одна башня 25 м. куб. |  |  |  |
|  | Возраст резервуаров: | 2001 |  |  |  |
|  | Из чего они изготовлены: | Сталь |  |  |  |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, раз в квартал |  |  |  |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ , очистка – раз в год, обслуживание – 1 раз в квартал |  |  |  |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | □ | повреждения (например, трещины) |  |  |
|  |  | □ | отсутствуют или повреждены крышки |  |  |
|  |  | □ | поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия |  |  |
|  |  | □ | антисанитарное состояние |  |  |
|  |  | □ | антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |
|  |  | □ | другое: |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | Х | колонки |  |  |
|  |  | Х | подключение в домах |  |  |
|  |  | □ | другое |  |  |
|  | Возраст водопровода (год установки): | 2001 |  |  |  |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | Нет |  |  |  |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Чугун |  |  |  |
|  | Как часто производится техобслуживание: | Промывка и дезинфекция – 1 р. в год |  |  |  |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | Х | поломки |  |  |
|  |  | □ | потеря давления |  |  |
|  |  | □ | соединение с непитьевым водопроводом |  |  |
|  |  | Х | коррозия труб |  |  |
|  |  | Х | другое: износ запорной арматуры |  |  |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Да, силами Мостовского РУП ЖКХ |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива - Более вкусная вода |  |  |  |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы: | Х есть |  |  | □ нет |
|  | кто проводил: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | как часто: | Ежемесячно |  |  |  |
|  | по каким показателям: | Органолептические, бактериологические, обобщенные Химический анализ – раз в год |  |  |  |
|  | если есть ли несоответствия, по каким показателям: | (например, железо, марганец, нитраты, микробиология и т.д.): - несоответствие по железу, мутность |  |  |  |
|  | В каких местах производится отбор воды для исследований: | □ | резервуары для хранения |  |  |
|  |  | Х | Точки распределительной сети |  |  |
|  |  | □ | другое |  |  |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | Высокое содержание железа , мутность, металлический вкус |  |  |  |

Схема описания системы водоотведения (СВО)

| Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная |  |  | Х индивидуальная |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | Нет |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | Нет |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  |  |  |
|  | Объем (мощность) СВО: | - |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | - |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата: | □ есть |  | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: |  |  |  |  |  |
|  | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: | - |  |  |  |
|  | ЦСВО включает сбор ливневых вод: | □ да |  |  | □ нет |
|  | Система находится в рабочем состоянии: | □ да |  |  | □ нет |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: | □ да |  |  | □ нет |
|  | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: |  |  |  |  |
|  | Возраст (год установки) канализационной сети: |  |  |  |  |
|  | Проводился ли крупный ремонт: |  |  |  |  |
|  | Как часто производится техобслуживание: |  |  |  |  |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: | □ | поломки |  |  |
|  |  | □ | потеря давления |  |  |
|  |  | □ | коррозия труб |  |  |
|  |  | □ | другое: |  |  |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  |  |  |  |
|  | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: |  |  |  |  |
|  | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: |  |  |  |  |
|  | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: |  |  |  |  |
|  | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: |  |  |  |  |
|  | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |
|  | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |  |  |
|  | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |  |  |
|  | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |  |  |
|  | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |  |  |
|  | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |  |  |
|  | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |  |  |
|  | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |  |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Заполье

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Высокое содержание железа в воде источника | Строительство станции обезжелезивания |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры и пожарных гидрантов | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры и пожарных гидрантов силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии финансирования по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных лабораторных исследований воды индивидуальных шахтных колодцев | Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы очистки сточных вод | - Строительство канализации и очистного сооружения. - Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

- Анализ рисков в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Заполье Дубненский сельский совет

| Этап водоснабжения (технологический этап) | Опасное событие | Вид опасности (физическая, химическая, биологическая) | Начальный риск |  |  | Меры контроля | Остаточный риск |  |  | Необходимость дополнительных мер контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Повышенное содержание железа в источнике водоснабжения | Химическая | 3 (высокая) | 2 (средняя) | 6 (высокий) | Нет | 3 (высокая) | 2 (средняя) | 6 (высокий) | Строительство станции обезжелезивания |
| Водозаборная территория, источник | Неправильное обращение с отходами на ферме КРС в пределах ЗСО артскважины | Биологическая химическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Обустройство мест временного хранения навоза и жидкой фракции, своевременное удаление |
| Водозаборная территория, источник | Избыточное внесение удобрений и пестицидов на сельскохозяйственных полях в пределах 3 пояса ЗСО | Химическое | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Совершенствование методов внесения удобрений и применение средств защиты растений на с\х угодьях |
| Распределительная сеть | Износ запорной арматуры | Химическая, биологическая | 3 (высокая) | 3 (высокая) | 9 (высокий) | Замена либо ремонт вышедшех из строя запорной арматуры по мере необходимости | 1 (низкая) | 3 (высокая) | 3 (средний) | Регулярный контроль за состоянием оборудования. Замена ненадежного оборудования |
| Для индивидуальных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения | Химическая (нитраты), биологическая (микроорганизмы) | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев. Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| Для индивидуальной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор сточных вод | Не изолированы выгребные ямы туалетов | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Проведение информационной работы с населением Проведение контроля устройства |
| Отведение сточных вод | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |