Приложение

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Голубы Куриловичский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 25.11.2019 |
| Название населенного пункта: | д. Голубы |
| Число проживающих людей: | 165 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 10 |
| Число домохозяйств: | 79 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 10 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Централизованные: - артезианские скважины Нецентрализованные: - грунтовые воды |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | - 165 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 10 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | -79 (45 договоров с Мостовским РУП «ЖКХ») |
|  | Объем поставляемой воды: | 3 280 м3 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - Мостовское РУП ЖКХ |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артезианская скважина № 49562/96 |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Х есть |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия по содержанию железа (1,66 мг/л), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, |
| III. Технические сведения: |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |
|  | Укажите возраст используемого водоочистного оборудования, проводилось ли его улучшение: | - |
|  | Имеющееся водоочистное оборудование находится в рабочем состоянии? | - |
|  | Наличие проблем в работе водоочистного оборудования: | - |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | - |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | - |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | Водонапорная башня (1), 10 м3 |
|  | Возраст резервуаров: | 1976 г. |
|  | Из чего они изготовлены: | сталь |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раза в год |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (существенная коррозия, износ купола башни) - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
|  | Возраст водопровода (год установки): | 1976 г. |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | чугун, сталь, полиэтилен |
|  | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |
|  | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - Контрольные точки в разводящей сети |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - наличие железа, мутность, цветность, привкус |

описание системы водоотведения (СВО) населенного пункта

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: |  |  | Х централизованная |  |  | Х индивидуальная |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СВО: |  |  | 25 |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  |  |  |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): |  |  | 7 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Объем (мощность) СВО: |  |  | 380 м³ / год проектная мощность 50 м³ / сут, фактическая мощность 13 м³ / сут |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: |  |  | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата: |  |  | Х есть |  | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: |  | - 1 КНС - поля фильтрации (достаточный объем) |  |  |  |
| 2 |  | ЦСВО включает сбор ливневых вод: |  | □ да |  |  | Х нет |
| 3 |  | Система находится в рабочем состоянии: |  | Х да |  |  | □ нет |
| 4 |  | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: |  | Х да |  |  | □ нет |
| 5 |  | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: |  | Отсутствуют очистные сооружения механической очистки (отстойники) |  |  |  |
| 6 |  | Возраст (год установки) канализационной сети: |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Проводился ли крупный ремонт: |  | нет |  |  |  |
| 8 |  | Как часто производится техобслуживание: |  | Регулярно и по необходимости |  |  |  |
| 9 |  | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: |  | Х | поломки |  |  |
|  |  |  |  | Х | коррозия труб |  |  |
|  |  |  |  | Х | другое: заторы на канализационной сети |  |  |
| 10 |  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  | Текущий ремонт - силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии соответствующего финансирования. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт – силами подрядных организаций - при наличии соответствующего финансирования |  |  |  |
| 11 |  | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: |  | Не отделяется |  |  |  |
| 12 |  | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: |  | На поля фильтрации вместе с твердой фракцией |  |  |  |
| 13 |  | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: |  | На поля фильтрации вместе с жидкой фракцией |  |  |  |
| 14 |  | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: |  | 430 м от населенного пункта |  |  |  |
| 15 |  | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: |  | Заторы канализационной сети |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Выгребные ямы, септики |  |  |  |
| 2 |  |  | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Выгребные ямы |  |  |  |
| 3 |  |  | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |  |  |
| 4 |  |  | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | конструкция туалетов не защищает от загрязнения водоносные горизонты |  |  |  |
| 5 |  |  | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 6 |  |  | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 7 |  |  | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив сточных вод |  |  |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Голубы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного питьевого водоснабжения | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Высокое содержание железа в воде источника | Строительство станции обезжелезивания |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодиях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятием по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Повреждение (существенная коррозия, износ) водонапорной башни | Строительство новой водонапорной башни |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев отностительно источника загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и др.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, необходимости кипятить воду. |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного водоотведения | - рекомендовать жителям подключаться к централизованной системе водоотведения; - увеличение протяженности водоотводящей сети; - работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод |
|  | Отсутствие очистных сооружений на централизованной системе водоотведения | Строительство очистных сооружений на централизованной системе водоотведения |
|  | Негерметичность выгребных ям | Информационная работа с населением о правильности содержания и обустройства туалетов и накопителей сточных вод. Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационной системы на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

- Анализ рисков в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

в деревне Голубы Куриловичский сельский совет

| Этап водоснабжения (технологический этап) | Опасное событие | Вид опасности (физическая, химическая, биологическая) | Начальный риск |  |  | Меры контроля | Остаточный риск |  |  | Необходимость дополнительных мер контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Повышенное содержание железа в источнике водоснабжения | Химическая | 3 (высокая) | 2 (средняя) | 6 (высокий) | Нет | 3 (высокая) | 2 (средняя) | 6 (высокий) | Строительство станции обезжелезивания |
| Водозаборная территория, источник | Избыточное внесение удобрений и пестицидов на сельскохозяйственных полях в пределах 3 пояса ЗСО | Химическое | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Совершенствование методов внесения удобрений и применение средств защиты растений на с\х угодьях |
| Система водоснабжения | Повреждение (существенная коррозия, износ) водонапорной башни | Биологическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Строительство новой водонапорной башни |
| Распределительная сеть | Износ запорной арматуры | Химическая, биологическая | 3 (высокая) | 3 (высокая) | 9 (высокий) | Замена либо ремонт вышедшех из строя запорной арматуры по мере необходимости | 1 (низкая) | 3 (высокая) | 3 (средний) | Регулярный контроль за состоянием оборудования. Замена ненадежного оборудования |
| Распределительная сеть | Износ и коррозия водопроводной сети | Химическая, биологическая | 3 (высокая) | 3 (высокая) | 9 (высокий) | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости | 2 (низкая) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Регулярный контроль за состоянием сети. Замена участков водопроводной сети |
| Для индивидуальных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения | Химическая (нитраты), биологическая (микроорганизмы) | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев. Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| Для централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения | Отсутствие очистных сооружений | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Строительство очистных сооружений на централизованной системе водоотведения |
| Для индивидуальной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор сточных вод | Не изолированы выгребные ямы туалетов | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Проведение информационной работы с населением Проведение контроля устройства |
| Отведение сточных вод | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |