Приложение 1

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

аг. Большие Озёрки Куриловичский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 25.11.2019 |
| Название населенного пункта: | аг. Большие Озёрки |
| Число проживающих людей: | 466 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 57 |
| Число домохозяйств: | 180 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Централизованные: - артезианские скважины (1), Нецентрализованные: - грунтовые воды |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 458 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 57 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 144 |
|  | Объем поставляемой воды: | 13450 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - Мостовское РУП ЖКХ |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да (за централизованную поставку) □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артезианская скважина № 113/07 |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Есть ограждение |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Есть: несоответствия по содержанию железа (1,73 мг/дм³), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов,: |
| III. Технические сведения: |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | Да, но не всегда |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | Да, станция обезжелезивания |
|  | Укажите возраст используемого водоочистного оборудования, проводилось ли его улучшение: | 2010 |
|  | Имеющееся водоочистное оборудование находится в рабочем состоянии? | да |
|  | Наличие проблем в работе водоочистного оборудования: | Иногда происходит сбой в работе автоматической системы управления фильтров |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | да |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | да |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | Водонапорная башня |
|  | Возраст резервуаров: | 1978 |
|  | Из чего они изготовлены: | сталь |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | - нет |
| IV. Водопровод |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
|  | Возраст водопровода (год установки): | 1978 |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | Да, замена участка водопроводной сети (200м) |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | чугун, сталь, полиэтилен |
|  | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов: |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |
|  | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: | 2 раза в месяц |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - Контрольные точки в разводящей сети |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | Повышенное содержание железа, неприятный запах при сбое в работе станции обезжелезивания |

описание системы водоотведения (СВО) населенного пункта

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | Х централизованная |  |  | Х индивидуальная |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | 352 |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 30 |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | 100 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 18 |  |  |  |
|  | Объем (мощность) СВО: | 9200 м³ / год Фактическая мощность 25 м³ / сут, Проектная мощность 50 м³ / сут |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата: | Х да |  | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: |  |  |  |  |  |
| 1 | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: | - 3 КНС - очистные сооружения (достаточный объем) |  |  |  |
| 2 | ЦСВО включает сбор ливневых вод: | □ да |  |  | Х нет |
| 3 | Система находится в рабочем состоянии: | Х да |  |  | □ нет |
| 4 | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: | Х да |  |  | □ нет |
| 5 | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: | да |  |  |  |
| 6 | Возраст (год установки) канализационной сети: | 1978 |  |  |  |
| 7 | Проводился ли крупный ремонт: | нет |  |  |  |
| 8 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно и по необходимости |  |  |  |
| 9 | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: | Х | поломки |  |  |
|  |  | Х | потеря давления |  |  |
|  |  | Х | коррозия труб |  |  |
|  |  | Х | другое: заторы на канализационной сети |  |  |
| 10 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Текущий ремонт - силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии соответствующего финансирования. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт – силами подрядных организаций - при наличии соответствующего финансирования |  |  |  |
| 11 | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: | В отстойнике |  |  |  |
| 12 | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: | На полях фильтрации |  |  |  |
| 13 | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: | Вместе с жидкой фракцией на полях фильтрации |  |  |  |
| 14 | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: | 1000 м от населенного пункта |  |  |  |
| 15 | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Заторы канализационной сети |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Выгребные ямы, септики |  |  |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Выгребные ямы |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |  |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Надежная информация отсутствует |  |  |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив сточных вод |  |  |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в аг. Большие Озёрки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодиях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятием по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Не всегда корректно работает система автоматического управления станции обезжелезивания | Заменить система автоматического управления станции обезжелезивания при наличии финансовой возможности |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев отностительно источника загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и др.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, необходимости кипятить воду. |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного водоотведения | - рекомендовать жителям подключаться к централизованной системе водоотведения; - увеличение протяженности водоотводящей сети; - работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод |
|  | Негерметичность выгребных ям | Информационная работа с населением о правильности содержания и обустройства туалетов и накопителей сточных вод. Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационной системы на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |
| 4 | Заторы на центральной канализационной сети | Обслуживание системы силами Мостовского РУП ЖКХ по мере необходимости и по графику в соответствии с планом ППР |
| 5 | Физический износ лотков и отстойников очистных сооружений канализации | Текущий ремонт лотков и отстойников очистных сооружений канализации |