Приложение 14

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

аг. Куриловичи Куриловичский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 25.11.2019 |
| Название населенного пункта: | аг. Куриловичи |
| Число проживающих людей: | 308 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 37 |
| Число домохозяйств: | 128 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 21 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | - артезианские напорные; - артезианские безнапорные, - грунтовые воды |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | - 205 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 37 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | -92 в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 21 |
|  | Объем поставляемой воды: | 8150 м³/год |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - Мостовское РУП ЖКХ |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да (за централизованное водоснабжение) □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Х есть |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Данные лабораторного контроля имеются. Несоответствия не выявлены. |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения: |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |
|  | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: |  |
|  | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? |  |
|  | Наличие проблем в работе оборудования: |  |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | да |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | Водонапорная башня 50 м³ |
|  | Возраст резервуаров: | 2010 |
|  | Из чего они изготовлены: | сталь |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раз в год |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | нет |
| IV. Водопровод |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
|  | Возраст водопровода (год установки): | 1978, 2009 |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, полиэтилен, чугун |
|  | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (не существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |
|  | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - Контрольные точки в разводящей сети - водоисточник |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | нет |

описание системы водоотведения (СВО) населенного пункта

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | Х централизованная |  |  | Х индивидуальная |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | 205 человек |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 37 |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | 21 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 21 |  |  |  |
|  | Объем (мощность) СВО: | 2100 м³/год, Проектная мощность 62 м³/сут, Фактическая мощность 10 м³/сут |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата: | Х есть за централизованное водоотведение |  | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: |  |  |  |  |  |
| 7 | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: | - 1 КНС - поля фильтрации (достаточный объем) |  |  |  |
| 8 | ЦСВО включает сбор ливневых вод: | □ да |  |  | Х нет |
| 9 | Система находится в рабочем состоянии: | Х да |  |  | □ нет |
| 10 | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: | Х да |  |  | □ нет |
| 11 | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: | Отсутствуют очистные сооружения (отстойники) |  |  |  |
| 12 | Возраст (год установки) канализационной сети: | 1978 г |  |  |  |
| 13 | Проводился ли крупный ремонт: | нет |  |  |  |
| 14 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно и по необходимости |  |  |  |
| 15 | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: | Х | поломки |  |  |
|  |  | Х | коррозия труб |  |  |
|  |  | Х | Заторы на канализационной сети |  |  |
| 16 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Текущий ремонт - силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии соответствующего финансирования. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт – силами подрядных организаций - при наличии соответствующего финансирования |  |  |  |
| 17 | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: | Не отделяется |  |  |  |
| 18 | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: | На поля фильтрации вместе с твердой фракцией |  |  |  |
| 19 | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: | На поля фильтрации вместе с жидкой фракцией |  |  |  |
| 20 | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: | 550 м |  |  |  |
| 21 | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Заторы канализационной сети |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Выгребные ямы, септики |  |  |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Выгребные ямы |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |  |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Надежная информация отсутствует |  |  |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив сточных вод |  |  |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в аг. Куриловичи

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодиях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятием по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев отностительно источника загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и др.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, необходимости кипятить воду. |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного водоотведения | - рекомендовать жителям подключаться к централизованной системе водоотведения; - увеличение протяженности водоотводящей сети; - работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод |
|  | Отсутствие очистных сооружений механической очистки (отстойников) на централизованной системе водоотведения | Строительство очистных сооружений механической очистки (отстойников) на централизованной системе водоотведения |
|  | Негерметичность выгребных ям | Информационная работа с населением о правильности содержания и обустройства туалетов и накопителей сточных вод. Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационной системы на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |