Приложение 9

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Дорогляны (от а/скв. д. Милевичи) Куриловичский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 25.11.2019 |
| Название населенного пункта: | д. Дорогляны (от а/скв. д. Милевичи) |
| Число проживающих людей: | 196 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 12 |
| Число домохозяйств: | 97 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: |  | Централизованные: - артезианские скважины Нецентрализованные: - грунтовые воды |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: |  | - 196 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 12 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): |  | ? |
|  | Объем поставляемой воды: |  | ? |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: |  | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  | - Мостовское РУП ЖКХ |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: |  | Х да (за централизованное водоснабжение) |
|  | Наличие программы производственного контроля: |  | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артезианская скважина № (а.г. Милевичи) |  |  |  |
| 1 |  | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
| 2 |  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | есть |
| 3 |  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |
| 4 |  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия по содержанию железа (0,8 мг/дм³), |
| 5 |  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения: |  |  |  |
| 1 Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: |  |  | да |
| Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: |  |  | нет |
| Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: |  |  | - |
| Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? |  |  | - |
| Наличие проблем в работе оборудования: |  |  | - |
| Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |  | - |
| При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  |  | - |
| Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): |  |  | Водонапорная башня (1), 25 м3 |
| Возраст резервуаров: |  |  | 2010 г |
| Из чего они изготовлены: |  |  | сталь |
| Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  |  | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
| Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  |  |  |
| Есть ли проблемы с резервуарами: |  |  | - повреждения (например, трещины) - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |  |
| Типы подключения к системе водоснабжения: |  |  | - колонки - подключение в домах - другое: |
| Возраст водопровода (год установки): |  |  | 1981 |
| Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: |  |  | нет |
| Из каких материалов изготовлена система распределения: |  |  | чугун, сталь, полиэтилен |
| Как часто производится техобслуживание: |  |  | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |
| Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: |  |  | - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов: |
| Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  |  | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |
| Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: |  |  | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |
| Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: |  |  | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |
| Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: |  |  | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |
| В каких местах производится отбор воды: |  |  | - Контрольные точки в разводящей сети |
| Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |  | Может быть добавить??? Повышенное содержание железа |

описание системы водоотведения (СВО) населенного пункта

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Выгребные ямы |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, выгребные ямы |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы, устройство выгребных ям не защищает водоносные слои от загрязнения |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационным транспортом по запросу от населения; закапываются в землю |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив сточных вод |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Дорогляны (от а/скв. д. Милевичи)

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодиях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятием по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев отностительно источника загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и др.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, необходимости кипятить воду. |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Отсутствие очистных сооружений на централизованной системе водоотведения так вроде же нет ЦСВО??? | Строительство очистных сооружений на централизованной системе водоотведения |
|  | Негерметичность выгребных ям | Информационная работа с населением о правильности содержания и обустройства туалетов и накопителей сточных вод. Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационной системы на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |
|  | Может быть добавить?? Отсутствует система централизованного водоотведения | - работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод |