Приложение 2

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

агрогородок Глядовичи Лунненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 22.04.2020 |
| Название населенного пункта: | д. агрогородок Глядовичи |
| Число проживающих людей: | 266 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 27 |
| Число домохозяйств: | 127 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 19 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: |  | Х артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: |  | 254 |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  | 27 |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: |  | 122 |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  | 27 |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: |  | 10 000 м³/ год |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: |  | □ общественный колодец |  |  |
|  |  |  | Х частный колодец |  |  |
|  |  |  | □ индивидуальные скважины |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: |  | Х да |  | □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: |  | Х есть |  | □ нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): |  | Х есть |  | □ нет |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  | есть |  |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  | В первом поясе – да Второй и третий пояс – не соблюдаются. |  |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: |  | Имеются данные лабораторных исследований воды централизованного водоснабжения, превышения по железу( до 1,8 мг/дм³) и органолептике. Данные лабораторного контроля частных колодцев и скважин отсутствуют, ответственность владельцев. |  |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: |  |  | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: |  | Х | Содержание скота |  |
|  |  |  | Х | Использование удобрений |  |
|  |  |  | Х | Использование пестицидов, |  |
|  |  |  | Х | Склад топлива |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: |  | да |  |  |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: |  | станция обезжелезивания |  |  |
|  | Укажите возраст используемого оборудования для водоочистки, проводилось ли его улучшение: |  | 2011 |  |  |
|  | Имеющееся оборудование для водоочистки находится в рабочем состоянии? |  | да |  |  |
|  | Наличие проблем в работе оборудования для водоочистки: |  | нет |  |  |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  | Регулярно, раз в квартал Мостовским РУП ЖКХ |  |  |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  | имеются |  |  |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: |  | Да, 1 водонапорная башня 50 м³ |  |  |
|  | Возраст резервуаров: |  | 2006 |  |  |
|  | Из чего они изготовлены: |  | сталь |  |  |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  | Регулярно, раз в квартал |  |  |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  | Регулярно, раз в год Мостовским РУП ЖКХ |  |  |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: |  | Х | антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: |  | Х | Дворовые колонки |  |
|  |  |  | Х | подключение в домах |  |
|  | Возраст водопровода (год установки): |  | 2006 |  |  |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: |  | нет |  |  |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: |  | Сталь, чугун, полиэтилен |  |  |
|  | Как часто производится техобслуживание: |  | Регулярно, в соответствии с утвержденным графиком Мостовским РУП ЖКХ |  |  |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: |  | Х | поломки |  |
|  |  |  | Х | потеря давления |  |
|  |  |  | Х | износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |  |
|  |  |  | Х | коррозия труб |  |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  | Силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии финансирования |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива • Более вкусная вода |  |  |  |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Органолептические, бактериологические, обобщенные Химический анализ – раз в год В общественных колодцах есть несоответствия по нитратам. Исследования проводятся Мостовским РУП |  |  |  |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Исследования проводятся Мостовским РУП ЖКХ в соответствии с рабочей программой. |  |  |  |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - Источники водоснабжения, - Водонапорные башни, - Контрольные точки распределительной сети. |  |  |  |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | нет |  |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

населенного пункта

| I Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная |  | Х индивидуальная |
| 2 | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | Нет |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  |  |  |
| 3 | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | Нет |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  |  |
| 4 | Объем (мощность) СВО: | - |  |  |
| 5 | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | - |  |  |
| 6 | Взымается ли оплата: | □ есть | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в агрогородке Глядовичи

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов в границах ЗСО, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Антисанитарная процедура очистки водонапорной башни | Обеспечить дезинфекцию и лабораторный контроль после проведения работ по очистке водонапорной башни. |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы канализации и очистки сточных вод | Строительство канализационной сети и очистного сооружения Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |