Приложение 21

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

агрогородок Стрельцы Лунненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 22.04.2020 |
| Название населенного пункта: | агрогородок Стрельцы |
| Число проживающих людей: | 251 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 27 |
| Число домохозяйств: | 102 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 16 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: |  | Х артезианские скважины, Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: |  | 146 |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  | 12 |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: |  | 70 |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  | 12 |  |
|  | Объем поставляемой воды: |  | 22000 м³ |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: |  | □ общественный колодец |  |
|  |  |  | Х частный колодец |  |
|  |  |  | □ индивидуальные скважины |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  | Мостовское РУП ЖКХ |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: |  | Х да | □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: |  | Х есть | □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артезианская скважина № 260/10 |  |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |  |  |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | есть |  |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |  |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия по содержанию железа (1,66 мг/л), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |  |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |  |  |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |  |  |
|  | Укажите возраст используемого водоочистного оборудования, проводилось ли его улучшение: | - |  |  |
|  | Имеющееся водоочистное оборудование находится в рабочем состоянии? | - |  |  |
|  | Наличие проблем в работе водоочистного оборудования: | - |  |  |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | - |  |  |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | - |  |  |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | Водонапорная башня (1), 25 м3 |  |  |
|  | Возраст резервуаров: | 1990 г. |  |  |
|  | Из чего они изготовлены: | сталь |  |  |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |  |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |  |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (существенная коррозия, износ купола башни) - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |  |  |
|  | Возраст водопровода (год установки): | 1976 г. |  |  |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |  |  |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | чугун, сталь, полиэтилен |  |  |
|  | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |  |  |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |  |  |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |  |  |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |  |  |
|  | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |  |  |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - Контрольные точки в разводящей сети |  |  |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - наличие железа, мутность, цветность, привкус |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

населенного пункта

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в агрогородке Стрельцы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Высокое содержание железа в воде источника | Строительство станции обезжелезивания |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодьях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры и пожарных гидрантов | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры и пожарных гидрантов силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии финансирования по мере необходимости |
|  | Повреждение (существенная коррозия, износ) водонапорной башни | Строительство новой водонапорной башни |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных лабораторных исследований воды индивидуальных шахтных колодцев | Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

- Анализ рисков в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

в агрогородке Стрельцы, Лунненский сельский совет

| Этап водоснабжения (технологический этап) | Опасное событие | Вид опасности (физическая, химическая, биологическая) | Начальный риск |  |  | Меры контроля | Остаточный риск |  |  | Необходимость дополнительных мер контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забор воды из подземного источника | Повышенное содержание железа в источнике водоснабжения (1,66 мг/л) | Химическая | Высокая (3) | Высокая (3) | 9 | Нет | 3 | 3 | 9 | Установка станции обезжелезивания |
| Содержание зон санитарной охраны артскважины | Неправильное внесение удобрений на сельскохозяйственных полях в ЗСО | Химическая, биологическая | Средняя (2) | Средний (2) | 4 | Нет | Средняя (2) | Средний (2) | 4 | Совершенствование методов внесения удобрений на с\х полях, применение средств защиты растений |
| Система водоснабжения | Повреждение (существенная коррозия, износ) водонапорной башни | Биологическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Строительство новой водонапорной башни |
| Распределительная сеть | Износ запорной арматуры | Химическая, биологическая | 3 (высокая) | 3 (высокая) | 9 (высокий) | Замена либо ремонт вышедшех из строя запорной арматуры по мере необходимости | 1 (низкая) | 3 (высокая) | 3 (средний) | Регулярный контроль за состоянием оборудования. Замена ненадежного оборудования |
| Распределительная сеть | Износ и коррозия водопроводной сети | Химическая, биологическая | 3 (высокая) | 3 (высокая) | 9 (высокий) | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости | 2 (низкая) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Регулярный контроль за состоянием сети. Замена участков водопроводной сети |
| Дли индивидуальных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения | Химическая (нитраты), биологическая (микроорганизмы) | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев. Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| Для индивидуальной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор сточных вод | Не изолированы выгребные ямы туалетов | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Проведение информационной работы с населением Проведение контроля устройства |
| Отведение сточных вод | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |