Приложение 13

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

агрогородок Лунно Лунненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 22.04.2020 |
| Название населенного пункта: | агрогородок Лунно |
| Число проживающих людей: | 825 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 91 |
| Число домохозяйств: | 424 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 56 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: |  | Х артезианские скважины ( № 47246/91, № 35354/81(лесничество)), Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |  |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: |  | 756 |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  | 84 |  |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: |  | 330 |  |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  | 84 |  |  |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: |  | 30 100 м3 |  |  |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: |  | Х общественный колодец |  |  |  |  |
|  |  |  | Х частный колодец |  |  |  |  |
|  |  |  | □ индивидуальные скважины |  |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: |  | Х да (взымается за поставку воды ЦСВ) |  |  | Х нет (не взымается плата за пользование водой из общественных шахтных колодцев) |  |
|  | Наличие программы производственного контроля: |  | Х есть |  |  | □ нет |  |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): |  | Х есть |  |  | □ нет |  |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  | Есть |  |  |  |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  | Скв. № 35354/81(лесничество) - соблюдается Скв. № 47246/91- в первом поясе – да Второй и третий пояс – не соблюдаются. |  |  |  |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: |  | Имеются данные лабораторных исследований воды централизованного водоснабжения (превышения по железу и органолептике) и общественных шахтных колодцев (превышения по нитратам не выявлены). Данные лабораторного контроля частных колодцев и скважин отсутствуют, ответственность владельцев. |  |  |  |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: |  | Скв. № 47246/91 |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  | Использование удобрений |  |  |
|  |  |  | Х |  | Использование пестицидов, |  |  |
|  |  |  | 35354/81(лесничество) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соблюдается ограничительный режим на территории ЗСО |  |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: |  | Х |  | Содержание скота |  |  |
|  |  |  | Х |  | Использование удобрений |  |  |
|  |  |  | Х |  | Использование пестицидов, |  |  |
|  |  |  | □ |  | Склад топлива |  |  |
|  |  |  | □ |  | Свалка, отходы |  |  |
|  |  |  | □ |  | Другое: |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |  |  |  |  |  |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | станция обезжелезивания воды из скв. № 47246/91 |  |  |  |  |  |
|  | Укажите возраст используемого оборудования для водоочистки, проводилось ли его улучшение: | 2008 г |  |  |  |  |  |
|  | Имеющееся оборудование для водоочистки находится в рабочем состоянии? | да |  |  |  |  |  |
|  | Наличие проблем в работе оборудования для водоочистки: | Нет (проведен капремонт в 2019 г.) |  |  |  |  |  |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | Регулярно, раз в квартал Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | имеются |  |  |  |  |  |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | 2 водонапорных башни: 1 – 25 м³ (скв. № 35354/81(лесничество)); 1 – 50 м³ (скв. № 47246/91) |  |  |  |  |  |
|  | Возраст резервуаров: | в/башня от скв. № 47246/91 - 1991 г. в/башня от (скв. № 35354/81 (лесничество) – 1981 г. |  |  |  |  |  |
|  | Из чего они изготовлены: | сталь |  |  |  |  |  |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, раз в квартал |  |  |  |  |  |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Регулярно, раз в год Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | Х |  | повреждения (например, трещины) |  |  |  |
|  |  | □ |  | отсутствуют или повреждены крышки |  |  |  |
|  |  | □ |  | поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия |  |  |  |
|  |  | Х |  | антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | Х |  | колонки |  |  |  |
|  |  | Х |  | подключение в домах |  |  |  |
|  | Возраст водопровода (год установки): | 1973, 1985, 1997, 2005, 2011 |  |  |  |  |  |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | Замена участка сети 100 м.п. в 2012 г., ПЭ |  |  |  |  |  |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, полиэтилен, чугун |  |  |  |  |  |
|  | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, в соответствии с утвержденным графиком Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | Х |  | поломки |  |  |  |
|  |  | Х |  | потеря давления |  |  |  |
|  |  | Х |  | износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |  |  |  |
|  |  | Х |  | коррозия труб |  |  |  |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии финансирования |  |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива • Более вкусная вода |  |  |  |  |  |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы: | Х есть |  |  |  |  | □ нет |
|  | кто проводил: | Исследования проводятся Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | как часто: | В соответствии с рабочей программой |  |  |  |  |  |
|  | по каким показателям: | Органолептические, бактериологические, обобщенные Химический анализ – раз в год |  |  |  |  |  |
|  | если есть ли несоответствия, по каким показателям: | В общественных колодцах есть несоответствия по нитратам; в скв. № 35354/81(лесничество) по содержанию железа (1,6 мг/дм³) |  |  |  |  |  |
|  | В каких местах производится отбор воды для исследований: | - Источники водоснабжения, - Водонапорные башни, - Контрольные точки распределительной сети. |  |  |  |  |  |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалобы на повышенное содержание железа в водопроводной воде из скв. № 35354/81 (лесничество) |  |  |  |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

населенного пункта

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | Х централизованная |  |  | Х индивидуальная |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | 72 |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 14 |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | 24 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 14 |  |  |  |
|  | Объем (мощность) СВО: | 55 м³/сут |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | Мостовское РУП ЖКХ. В соответствии с планов ППР и по необходимости. |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата: | Х есть |  | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: |  |  |  |  |  |
|  | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: | - 1 КНС; - 1 очистные сооружения (отстойник + поля фильтрации) |  |  |  |
|  | ЦСВО включает сбор ливневых вод: | □ да |  |  | Х нет |
|  | Система находится в рабочем состоянии: | Х да |  |  | □ нет |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: | Х да |  |  | □ нет |
|  | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: | Нет. Требуется капремонт. |  |  |  |
|  | Возраст (год установки) канализационной сети: | 1985 |  |  |  |
|  | Проводился ли крупный ремонт: | нет |  |  |  |
|  | Как часто производится техобслуживание: | В соответствии с графиком ППР и по необходимости ( не реже 1 раз в кв.) |  |  |  |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: | Х | поломки |  |  |
|  |  | Х | заторы на сети |  |  |
|  |  | Х | коррозия труб |  |  |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами ЖКХ при наличии финансирования |  |  |  |
|  | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: | В отстойнике |  |  |  |
|  | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: | На полях фильтрации |  |  |  |
|  | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: |  |  |  |  |
|  | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: | 200 м |  |  |  |
|  | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Заторы канализационной сети |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |
|  | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | септики |  |  |  |
|  | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Выгребные ямы |  |  |  |
|  | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |  |  |
|  | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Точно не известно |  |  |  |
|  | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационный транспорт, по запросу Мостовским РУП «ЖКХ» |  |  |  |
|  | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
|  | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив сточных вод, запах |  |  |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в агрогородке Лунно

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Повышенное содержание железа в воде источника № 35354/81(лесничество) | Рекомендовать населению установку бытовых фильтров для очистки воды |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения скв. № 47246/91 (2-3 зоны) – применение на сельхозугодьях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры | Замена запорной арматуры и пожарных гидрантов силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии финансирования. |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
|  | Повреждение резервуара, антисанитарное состояние | - ремонт, строительство нового резервуара; - соблюдение режима эксплуатации, санитарно-эпидемиологических требований |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного водоотведения | - рекомендовать жителям подключаться к центральной системе водоотведения; - увеличение протяженности водоотводящей сети; - работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод |
|  | Изношенность очистных сооружений на централизованной системе водоотведения | Реконструкция очистных сооружений на централизованной системе водоотведения |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

- Анализ рисков в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

в агрогородке Лунно, Лунненский сельский совет

| Этап водоснабжения (технологический этап) | Опасное событие | Вид опасности (физическая, химическая, биологическая) | Начальный риск |  |  | Меры контроля | Остаточный риск |  |  | Необходимость дополнительных мер контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забор воды из подземного источника | Повышенное содержание железа в воде источника № 35354/81 (лесничество) | Химическая | Высокая (3) | Высокая (3) | 9 | Нет | 3 | 3 | 9 | Рекомендовать населению установку бытовых фильтров для очистки воды |
| Содержание зон санитарной охраны артскважины | Неправильное внесение удобрений на сельскохозяйственных полях в ЗСО скв. № 47246/91 (2-3 зоны) | Химическая, биологическая | Средняя (2) | Средний (2) | 4 | Нет | Средняя (2) | Средний (2) | 4 | Совершенствование методов внесения удобрений на с\х полях, применение средств защиты растений, информационная работа с сельхозпредприятиями |
| Система водоснабжения | Повреждение (существенная коррозия, износ) водонапорной башни | Биологическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Строительство новой водонапорной башни |
| Распределительная сеть | Износ запорной арматуры | Химическая, биологическая | 3 (высокая) | 3 (высокая) | 9 (высокий) | Замена либо ремонт вышедшех из строя запорной арматуры по мере необходимости | 1 (низкая) | 3 (высокая) | 3 (средний) | Регулярный контроль за состоянием оборудования. Замена ненадежного оборудования |
| Распределительная сеть | Износ и коррозия водопроводной сети | Химическая, биологическая | 3 (высокая) | 3 (высокая) | 9 (высокий) | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости | 2 (низкая) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Регулярный контроль за состоянием сети. Замена участков водопроводной сети |
| Дли индивидуальных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения | Химическая (нитраты), биологическая (микроорганизмы) | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев. Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| Для централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения | Отсутствие очистных сооружений | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Строительство очистных сооружений на централизованной системе водоотведения |
| Для индивидуальной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор сточных вод | Не изолированы выгребные ямы туалетов | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Проведение информационной работы с населением Проведение контроля устройства |
| Отведение сточных вод | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |