Приложение 1

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

агрогородок Пески Песковский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 10.01.2020 |
| Название населенного пункта: | агрогородок Пески |
| Число проживающих людей: | 504 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 42 |
| Число домохозяйств: | 252 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 29 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | - артезианские скважины - грунтовые воды |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 115 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 42 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 81 |
|  | Объем поставляемой воды: | 3 600 м3 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ ОАО «Мостовский ремонтный завод» |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артскважины № 15190/67 (СШ), № 89/09 |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Х есть |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | соблюдается |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия по содержанию железа (1,8- 2,3 мг/л), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива, - Свалка, отходы |
| III. Технические сведения: |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | Не используется, требуется строительство станции обезжелезивания воды |
|  | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: |  |
|  | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? |  |
|  | Наличие проблем в работе оборудования: |  |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | Водонапорная башня 25 м³ |
|  | Возраст резервуаров: | 1967 г. |
|  | Из чего они изготовлены: | сталь |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно: 1 раз в квартал |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ очистка 1 раз в год, обслуживание 1 раз в квартал |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (например, трещины) - отсутствуют или повреждены крышки - поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
|  | Возраст водопровода (год установки): | 1967, 1990, 2010 |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | сталь, полиэтилен, чугун |
|  | Как часто производится техобслуживание: | В соответствии с план-графиком ППР, и по необходимости |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовского РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Шахтные колодцы по причине: - экономические соображения, -предпочтение по органолептическим характеристикам воды из колодца, -отсутствие подключения к водопроводу |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованной системы водоснабжения и общественных шахтных колодцев. Отсутствие показателей по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Не реже 1 раз в месяц, в соответствии с нормативными требованиями, по органолептическим, обобщенным, санитарно-химическим, бактериологическим, радиологическим показателям |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - Водоисточники, - Контрольные точки распределительной сети |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | Содержание ржавчины в воде |

описание системы водоотведения (СВО)

населенного пункта

| I Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная |  | Х индивидуальная |
| 2 | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | Нет |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  |  |  |
| 3 | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | Нет |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  |  |
| 4 | Объем (мощность) СВО: | - |  |  |
| 5 | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | - |  |  |
| 6 | Взымается ли оплата: | □ есть | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в агрогородке Пески

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Высокое содержание железа в воде артскважин (1,8- 2,3 мг/л) | Строительство станции обезжелезивания |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Недостаточная протяженность водопроводной сети | Прокладка водопроводной сети, соединение двух водопроводов |
|  | Износ запорной арматуры и пожарных гидрантов | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры и пожарных гидрантов по мере необходимости |
|  | Антисанитарная процедура очистки водонапорной башни | Обеспечить дезинфекцию и лабораторный контроль после проведения процедуры очистки водонапорной башни |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы канализации и очистки сточных вод | Строительство канализационной сети и очистного сооружения Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

- Анализ рисков в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

в агрогородке Пески, Песковский сельский совет

| Этап водоснабжения (технологический этап) | Опасное событие | Вид опасности (физическая, химическая, биологическая) | Начальный риск |  |  | Меры контроля | Остаточный риск |  |  | Необходимость дополнительных мер контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забор воды из подземного источника | Повышенное содержание железа в источнике водоснабжения (в двух источниках) | Химическая | Высокая (3) | Высокая (3) | 9 | Нет | 3 | 3 | 9 | Установка станции обезжелезивания |
| Содержание зон санитарной охраны артскважины | Неправильное внесение удобрений на сельскохозяйственных полях в ЗСО | Химическая, биологическая | Средняя (2) | Средний (2) | 4 | Нет | Средняя (2) | Средний (2) | 4 | Совершенствование методов внесения удобрений на с\х полях, применение средств защиты растений |
| Водопотребление | Малый разбор воды и плохое качество воды в новом водопроводе | Биологическая | Высокая (3) | Высокая (3) | 9 | Нет | Высокая (3) | Высокая (3) | 9 | Осуществить соединение двух водопроводов |
| Дли индивидуальных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения | Химическая (нитраты), биологическая (микроорганизмы) | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев. Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| Для индивидуальной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор сточных вод | Не изолированы выгребные ямы туалетов | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Проведение информационной работы с населением Проведение контроля устройства |
| Отведение сточных вод | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |